## 7-6
様式７－６ 計 装 制 御 一 覧 表
|  | 制 御 |  |  | 中央監視制御盤 |  |  |  | 現場操作盤
|  | 自動 |  | 手動 | 表示 | 操作 | 記 録 | 警報 | 表示 | 操作 | 警報
| 監 視 項 目 | （主な制御対象装置） |  |  | 指示 |  |  |  | 指示
主燃焼バーナー火炎 |  | ○ | 燃焼バーナー |  | ○ |  | ※失火時、手動切替時 | ○ | ○（炉） |  | ○
再燃焼バーナー火炎 |  | ○ | 燃焼バーナー |  | ○ |  | ※失火時、手動切替時 | ○ | ○（炉） |  | ○
主燃焼炉内温度 |  | ○ | 燃焼バーナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○（炉） | ○ | ○
再燃焼炉内温度 |  | ○ | 燃焼バーナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○（炉） | ○ | ○
再燃焼炉酸素濃度 |  | ○ | 送風機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○（炉） | ○ | ○
再燃焼炉排煙濃度 |  | ○ | 燃焼制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○（炉） | ○ | ○
集じん装置入口温度 |  | ○ | バイパスダンパ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
※バイパス時
排ガス冷却装置出口温度 |  | ○ | 冷却装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
主燃焼炉内圧 |  | ○ | 排ガス排出量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○（炉） | ○ | ○
集じん装置出入口圧 |  | ○ | 集じん装置洗浄 | ○ | ○ |  | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○
排気筒 一酸化炭素濃度 |  |  |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○
排気筒 酸素濃度 |  |  |  |  | ○ |  | ○ |  | ○
運転状態表示 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○（炉）
燃料消費量 |  |  |  |  | ○ |  | ◎ |  | ○（炉） |  | ○
火葬炉稼動積算時間 |  |  | （各火葬炉の主燃炉、 |  | ○ |  | ◎ |  | ○（炉）
|  |  | 再燃炉毎） |  |  |  | ※ バーナー点火時
の記録を含む
集じん装置稼動積算時間 |  |  | （各集じん装置毎） |  |  |  | ◎
燃料緊急遮断 |  | ○ | 燃料遮断装置 | ○ | ○ | ○ | ※遮断弁 作動時 | ○ | ○（炉） | ○ | ○
（地震感知含む） |  |  | （各火葬炉毎）
火葬炉緊急停止 |  |  | 各火葬炉設備毎 | ○ | ○ | ○ | ※操作時 | ○ | ○（炉） | ○ | ○
残灰吸引圧 |  |  | 残灰吸引装置 |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
（各系統毎）
そ
の
他
〔注意〕 ・ 表中の記号は次のとおりとする。
○ ： 該当項目とする。「記録 の欄については瞬間値の記録ができるとともに、プロセスデータを収集し、
日報 ・月報 ・年報の帳票作成ができるものとする。
※ ： 動作した項目及び日時の記録ができるものとする。
◎ ： 該当項目とする。積算量記録について１火葬毎、炉毎、日毎に記録、出力ができるとともに、プロセス
データを収集し、日報・月報・年報の帳票作成ができるものとする。
(炉）： 火葬炉現場操作盤のみ設置
・ 「その他の必要なもの」 については、各社で追加すること。